# 修正正弦波逆变电路

## 拓扑描述

由 全桥开关桥（4 个开关器件 T1~T4，各反并联续流二极管，亦可用推挽）、输出滤波与升压变压器 T 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 直流母线负 N；节点③ 桥臂中点（开关节点）M1,M2；节点④ 输出节点（变压器一次侧接 M1、M2，二次侧经滤波接负载）。

各元件管脚连接：T1 的 C 接 P、E 接 M1、G 接驱动；T2 的 C 接 M1、E 接 N、G 接驱动；T3 的 C 接 P、E 接 M2、G 接驱动；T4 的 C 接 M2、E 接 N、G 接驱动；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；变压器一次侧 一端接 M1、另一端接 M2，二次侧经输出电感/电容滤波后接负载。

由此构成”全桥开关桥 + 输出滤波与变压器”的修正正弦波逆变组态，通过在中电平与零电平间插入零电压区间，每半周输出”正电平—零电平—正电平”阶梯方波（以 ±V 与 0 构成），使均方根值接近正弦波，广泛用于 UPS 与低成本移动电源逆变器。

## 工作原理

通过控制开关在上、下两只管交替工作并插入零电平区间，形成三级阶梯波形。虽然谐波含量高于纯正弦波，但对阻性负载（白炽灯、电阻性发热、部分电机）供电时，其有效值与基波能量接近正弦。

## 关键计算公式

- 修正正弦波有效值（幅值 Vm，导通角 α 定义阶梯宽度）：

Vrms=Vmαπ

- 输出电压基波幅值（阶梯波傅里叶展开）：

Vo1=4Vmπcosθ2

- 总谐波畸变率：

THD=Vrms2−Vo1(rms)2Vo1(rms)2

- 输出频率：

fo=1Ts

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 输出电压幅值 | V |
| α​ | 每周期导通角 | rad |
| θ​ | 零电压死区角 | rad |
| Vrms​ | 输出电压有效值 | V |
| THD​ | 总谐波畸变率 | — |
| fo​ | 输出频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 零电平区间（死区角 θ）↑ → 有效值下降、谐波成分改变，适当时可降低特定次谐波。

- 幅值 Vm ↑ → 有效值与功率提高，器件耐压需同步提高。

- 开关频率 ↑ → 阶梯细分更接近正弦，但仍是「修正」波形、THD 不变性有限。

- 滤波电感/电容 ↑ → 输出波形平滑度改善，但体积与成本上升。

## 典型参数示例

- 取 Vm=311 V、阶梯导通角 α=π（即方波）：Vrms=3111=311 V。

- 常用设计使修正波有效值等于市电 220 V，则 Vm=220/α/π 反求峰值。

## 常见器件型号

- MOSFET：IRFP460、STW20NK50Z。

- 驱动/控制：EG8010、SG3525、TL494。

- 变压器：EE/ETD 铁氧体磁芯升压变压器。

## 注意事项

- 修正正弦波含高次谐波，对感性负载（电动机）会导致额外发热、噪声与效率下降。

- 精密测量仪器、带 PFC 或变压器电源的电子设备不宜用修正波供电。

- 输出峰值电压可能高于正弦波，需校验负载电压额定。

- 逆变器需有过载、短路与过温保护。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Power inverter。

- UPS 电源设备相关应用笔记。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729