# 电流互感器电路

## 拓扑描述

由 电流互感器 CT（环形磁芯上一次绕组 N1、二次绕组 N2）、采样（负载）电阻 RB 与 后级调理电路/ADC 组成。一次侧串入被测电流回路；二次侧共有 2 个关键节点：节点① 二次上端（N2 的一端与 RB 的一端相连，作为采样输出电压 Vs 的正端）；节点② 二次下端（N2 的另一端与 RB 的另一端相连，作为参考/调理电路负端）。

各元件管脚连接：一次绕组 N1 串入被测电流回路（或由母线直穿，与测量回路独立）；二次绕组 N2 一端接节点①、另一端接节点②；RB 一端接节点①、另一端接节点②；后级调理电路（如需偏置到 V_CC/2）接在节点①与节点②之间，ADC 采样 Vs。

由此构成”电流互感器（电磁感应）+ 二次侧采样电阻”的隔离式交流电流测量组态，Vs=IsRB=IpNRB，只测交流、二次侧严禁开路。

## 工作原理

一次电流 Ip 在磁芯中建立交变磁通，二次绕组感应出按匝数比缩小的电流 Is=Ip/N（N 为匝数比）；该电流流过采样电阻 R_B 形成电压 Vs=Is⋅RB，从而得到与被测电流成正比的电压信号。

## 关键计算公式

- 二次电流：

Is=IpN

- 采样电压：

Vs=Is⋅RB

- 最大负载电阻（避免磁芯饱和，Vs,max 为二次额定电压）：

RB≤Vs,maxIs,peak

- 被测电流峰值：

Ip,peak=2Ip,rms

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ip​ | 一次电流 | A |
| Is​ | 二次电流 | A |
| N​ | 匝数比（N2/N1） | — |
| RB​ | 采样电阻（负载） | Ω |
| Vs​ | 采样电压 | V |

## 元件调整影响

- R_B ↑ → 输出电压增大、灵敏度提高，但超过允许值时磁芯饱和、波形畸变。

- R_B ↓ → 线性变好、失真小，但输出幅值降低。

- 匝数比 N ↑ → 二次电流减小，输出减小（固定 R_B 时）。

- 二次侧开路极为危险，会产生高电压，须防止。

## 典型参数示例

- 取 1000:1 的 CT（N=1000）、一次电流 Ip=10 A：Is=10/1000=10 mA。

- 采样电阻 RB=100 Ω：Vs=10×10−3×100=1 V。

## 常见器件型号

- 电流互感器：TA12-100、ZMPT101B（同源电压互感）、DL-CT08、SCT013 系列。

## 注意事项

- 二次侧严禁开路：开路会在二次侧感应出危险高压并损坏器件。

- 采样电阻阻值受磁芯饱和限制，须查阅器件的最大负载电阻曲线。

- 只能测量交流，不能测量直流。

- 采样信号常需加偏置（如抬升到 V_CC/2）后再送单电源 ADC。

## 参考资料

- Wikipedia: Current transformer。

- 《传感器与检测技术》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729