# 气体放电管 GDT 保护电路

## 拓扑描述

由 一颗气体放电管 GDT（两电极或三电极结构，金属电极密封于充有惰性/混合气体的陶瓷管内）组成。电路共有 2 个关键节点：节点① 被保护线路节点（接入通信线、电源进线或天线馈线，连 GDT 一端）；节点② 地/回线节点（接地或接回线，接 GDT 另一端）。

各元件管脚连接：两电极 GDT 两端不分极性，一端接节点①、另一端接节点②；三电极 GDT 的两个外电极分别接两条线路，中间电极接节点②（地），用于共模防护。

由此构成”GDT 并联在被保护线路与地/回线之间”的第一级（粗）浪涌保护组态，正常时管内气体不导电、GDT 高阻；当端电压超过直流击穿电压时气体电离形成低阻电弧，把雷击等极高峰值浪涌电流泄放到地，是第一级粗浪涌保护器件。

## 工作原理

正常时管内气体不导电、GDT 呈高阻（漏电流极低、寄生电容小）；当端电压超过其直流击穿电压，气体电离形成低阻电弧导通，把大浪涌电流泄放掉。导通后维持电压（辉光/弧光电压）很低，浪涌过后需恢复。

## 关键计算公式

- 直流击穿电压（起弧阈值）：

VDC spark=p⋅d⋅K (Paschen 定律近似)

- 弧光维持电压（远低于击穿电压）：

Varc≈10∼25 V

- 浪涌能量：

E≈Varc⋅Ipeak⋅td

- 续流问题（直流/交流电路需熄弧）。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDC spark​ | 直流击穿电压 | V |
| Varc​ | 弧光电压 | V |
| Ipeak​ | 峰值浪涌电流 | A |
| td​ | 持续时间 | s |
| E​ | 能量 | J |

## 元件调整影响

- 击穿电压 ↑ → 残压（保护电平）更高、保护效果变差，但误动作与续流风险降低；↓ 反之。

- 电极间距/气压 ↑ → 击穿电压升高、通流能力变化。

- 额定放电电流（尺寸）↑ → 能承受更大雷击能量，但响应变慢、体量增大。

- 与 MOV/TVS 级联 → 由 GDT 承担大电流、后级精细钳位，残压更低。

## 典型参数示例

- 通信线上常用 90 V 直流击穿电压的 GDT；雷击 10/350 µs 波形下典型额定放电电流 5~20 kA。

- 取 Varc=20 V、Ipeak=10 kA、td=350 μs：E≈20×104×350×10−6=700 J。

## 常见器件型号

- GDT：EPCOS B88069X 系列、Bourns 2036/2027 系列、Littelfuse SL 系列（90 V、230 V、600 V）。

## 注意事项

- 用于交流/直流电源时存在「续流」：过压消失后 GDT 可能持续导通，需串压敏/退耦促其熄弧。

- 响应速度较慢（微秒级），不适合单独做 ESD 防护，需与 TVS 配合。

- GDT 寿命有限（放电次数），多次雷击后需检测/更换。

- 三电极结构用于共模防护，需正确接中间电极到地。

## 参考资料

- Wikipedia: Gas discharge tube。

- Bourns / EPCOS GDT 应用说明。

- IEC 61643 浪涌保护器标准。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729