# 浪涌保护器 SPD 电路

## 拓扑描述

由 气体放电管 GDT、金属氧化物压敏电阻 MOV、瞬态抑制二极管 TVS 与 退耦元件（电感或电阻） 组合成多级防护网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入线路节点（接电源线/信号线，连第一级 GDT/MOV 一端与退耦元件一端）；节点② 退耦后节点（退耦元件另一端接 TVS 一端与下游设备）；节点③ 地节点 GND（各级保护器件另一端接地）。

各元件管脚连接：第一级 GDT/MOV 一端接节点①、另一端接节点③；退耦电感/电阻 一端接节点①、另一端接节点②；末级 TVS 一端接节点②、另一端接节点③。

由此构成”输入先并第一级 GDT/MOV 泄放大电流、经退耦后由末级 TVS 精细钳位”的多级分级泄放 SPD 浪涌保护组态，逐级把雷击浪涌（1.2/50 μs 与 8/20 μs 波形）能量导入地，把残压降到下游设备耐压以内。

## 工作原理

浪涌到来时，电压超过压敏电阻或气体放电管动作电压，器件迅速变为低阻，把大电流分流到地；若为多级结构，第一级泄放大部分能量，后级 TVS 把残压进一步钳制到低电平，保护下游设备。能量泄放后器件恢复高阻。

## 关键计算公式

- 压敏电阻钳位电压近似：

Vclamp=IsurgeK1/α

- 压敏电阻耗散能量：

E=∫V(t) I(t) dt

- 退耦电感压降：

VL=Ldidt

- 冲击电流峰值与波形（8/20 μs）定义，电荷量：

Q=Ipp td2 (近似)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vclamp​ | 钳位电压 | V |
| Isurge​ | 浪涌电流 | A |
| K, α​ | 压敏电阻非线性系数 | — |
| L​ | 退耦电感 | H |
| Ipp​ | 峰值冲击电流 | A |
| td​ | 波形持续时间 | s |

## 元件调整影响

- 压敏电阻标称电压选低 → 钳位低、防护强，但正常电压下漏电流增大、可能劣化。

- 两级间退耦电感增大 → 波峰隔离更好、后级残压低，但体积大、引入线路压降。

- 气体放电管动作电压高 → 不易误触发，但残压起点高，需与后级配合。

- 器件通流容量（Ipp）增大 → 能承受更强浪涌，但体积与漏流增加。

- 多点接地阻抗高 → 泄放路径不通畅，残压升高，保护效果下降。

## 典型参数示例

- 取 275 V 压敏电阻（标称 275 V AC），浪涌 Isurge=3 kA（8/20 μs），典型钳位约 Vclamp≈710 V（按器件 datasheet 曲线取值）。

- 取退耦电感 L=10 μH，di/dt=3 kA/8 μs=3.75×108 A/s：VL=10×10−6×3.75×108=3750 V（浪涌上升沿期间的瞬态压降）。

## 常见器件型号

- 压敏电阻 MOV：TDK/EPCOS 系列、Littelfuse V 系列（如 V275LA20A）、Bourns MOV 系列。

- 气体放电管 GDT：Bourns 2036 系列、Littelfuse GDT 系列。

- TVS：SMBJ、SMCJ、5KP 系列（Littelfuse / ST）。

- 组合式 SPD 模块：Phoenix Contact、Dehn 型号（按需选型）。

## 注意事项

- 前端需加熔断器 / 断路器，防止 SPD 短路失效后引起持续短路事故。

- 多级 SPD 之间退耦电感（或导线长度）不可省，否则后级不能有效钳位。

- 接地连接要短、粗、低阻，浪涌泄放路径的可靠性决定保护效果。

- 压敏电阻老化后漏流增大、性能下降，需定期检测或选择带指示 / 可更换设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Surge protector。

- Littelfuse 官网：MOV / SPD 选型与应用。

- IEC 61643-11 低压浪涌保护器件标准。

- TDK/EPCOS 官网：压敏电阻技术资料。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729