# 正弦波逆变电路

## 拓扑描述

由 全桥开关变换器（4 个开关器件 T1~T4，各反并联续流二极管）、SPWM 控制器、LC 输出滤波器（L,C） 与 直流母线电容 Cdc 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 直流母线负 N；节点③ 桥臂中点（开关节点）M1,M2；节点④ 输出节点 Vout（滤波电感、滤波电容与负载公共点）。

各元件管脚连接：T1 的 C 接 P、E 接 M1、G 接 SPWM 驱动；T2 的 C 接 M1、E 接 N、G 接 SPWM 驱动；T3 的 C 接 P、E 接 M2、G 接 SPWM 驱动；T4 的 C 接 M2、E 接 N、G 接 SPWM 驱动；L 一端接 M1、另一端接 Vout；C 一端接 Vout、另一端接 M2（桥的另一中点/输出回线）；负载并联在 Vout 与 M2 之间；Cdc 一端接 P、另一端接 N。

由此构成”全桥开关变换 + SPWM 调制 + LC 低通滤波”的正弦波逆变组态，桥臂输出占空比按正弦规律变化的 PWM 脉冲，经 LC 滤除高次谐波后得到与调制波同频的纯净正弦波，是高质量逆变电源（并网、UPS、变频器）的标准拓扑。

## 工作原理

通过正弦调制波与三角载波比较，生成占空比按正弦规律变化的 PWM 脉冲驱动开关桥。桥臂输出含基波与开关频率附近的高次谐波，LC 滤波器衰减高次谐波后，负载得到与调制波同频率的平滑正弦电压。

## 关键计算公式

- 输出基波电压幅值（SPWM）：

Vo1=maVd

- 调制度：

ma=VmodVtri

- 载波比：

mf=ftrifo

- LC 滤波器截止频率：

fc=12πLC

- 滤波器特征阻抗：

Z0=LC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 直流母线电压 | V |
| Vo1​ | 输出基波电压幅值 | V |
| ma​ | 调制度 | — |
| mf​ | 载波比（频率调制比） | — |
| Vmod​ | 调制波幅值 | V |
| Vtri​ | 载波幅值 | V |
| ftri​ | 载波频率 | Hz |
| fo​ | 输出基波频率 | Hz |
| L,C​ | 滤波电感、电容 | H, F |

## 元件调整影响

- ma ↑（≤1） → 基波电压升高，线性区控制精度好，超过 1 进入过调制。

- 载波频率 ftri ↑ → 谐波频率升高、滤波更容易，但开关损耗增大。

- 滤波 L、C ↑ → 截止频率下降、纹波减小，但体积成本上升、动态响应变慢。

- Vd ↑ → 输出电压能力提高，但器件耐压与母线电容成本上升。

## 典型参数示例

- 取 Vd=400 V、ma=0.9：基波幅值 Vo1=360 V，有效值约 254 V。

- 取 L=1 mH、C=10 μF：fc=12π10−3×10−5≈1.59 kHz，远高于基波、低于载波。

## 常见器件型号

- IGBT：FGH40N60SFD、IRG4PC50F。

- MOSFET：IRFP460、STP40NF20。

- 控制 DSP：TMS320F28335、STM32F103（PWM 外设）。

- 驱动：IR2110、HCPL-3120。

## 注意事项

- LC 滤波器截止频率应远高于基波、远低于开关频率，避免落入谐振区。

- 死区时间会造成基波电压损失与波形畸变，需补偿。

- 阻性、感性、容性负载下滤波器谐振特性不同，需校验稳定性。

- 并网时需加同步锁相（PLL）与孤岛保护。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Sine wave inverter / Pulse-width modulation。

- TI 应用笔记（SPWM 与逆变器控制）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729