# 压敏电阻 MOV 保护电路

## 拓扑描述

由 一颗压敏电阻 MOV（由氧化锌等金属氧化物压敏陶瓷片与金属电极构成的两端非线性电阻器件）组成。电路共有 2 个关键节点：节点① 被保护线路节点（接入被保护的电源线或信号线，连 MOV 一端）；节点② 地/回线节点（接地或回线，接 MOV 另一端）。

各元件管脚连接：MOV 一端接节点①、另一端接节点②（线间应用时节点②为另一条回线，线对地应用时节点②为地 GND）。

由此构成”MOV 并联在被保护线路与地/回线之间”的过压浪涌吸收组态，正常电压下 MOV 呈高阻、漏电流仅微安级；当出现超过压敏电压 Vvar 的浪涌时阻值急剧下降，把浪涌电流旁路并限制残压，是最常用的第一级/次级电源浪涌保护器件。

## 工作原理

MOV 具有对称的非线性伏安特性：正常电压下呈高阻（漏电流微安级），当过电压超过其压敏电压（阈值）时电阻急剧下降，把浪涌电流旁路并限制电压。它没有导通方向性，交直流电路都能用且响应较快（纳秒级）。

## 关键计算公式

- 压敏电压选型（交流有效值）：

Vvar(1 mA)≈1.4∼1.6×VAC rms (有效值)

- 限制电压（残压）：

Vclamp=Cv⋅I k

- 浪涌能量：

E=Vclamp⋅Ipeak⋅td

- 漏电流（随电压升高指数增大，正常工作须很小）。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vvar​ | 压敏电压（1 mA 定义） | V |
| Vclamp​ | 限制电压 | V |
| Ipeak​ | 峰值电流 | A |
| Cv,k​ | 非线性系数/常数 | — |
| E​ | 能量 | J |

## 元件调整影响

- 压敏电压 ↑ → 残压升高、保护后级电压更高，但漏电小、寿命长。

- 压敏电压 ↓（贴近工作电压） → 残压低、保护强，但漏电与发热增大、加速老化。

- 尺寸/能量额定 ↑ → 通流更大、寿命更长，但占用空间与寄生电容增大。

- 与 GDT、TVS 级联 → 由 MOV 承担中间级能量，末端 TVS 精细钳位。

## 典型参数示例

- 220 V 交流电源：取 Vvar(1mA)=1.5×2202 对应耐压约选用标称 470 V 的 MOV（对应有效值约 300 Vrms 段）。

- 取 Vclamp=775 V、Ipeak=1 kA：E≈775×1000×(20×10−6)=15.5 J（按 8/20 µs）。

## 常见器件型号

- MOV：14D471K、20D471K、10D471K、S14K300、S20K275。

## 注意事项

- MOV 会随每次浪涌老化，漏电增大，需定期检测（离线/在线）。

- 必须配保险/断路器，防止 MOV 短路失效后引发电网事故。

- 选型要匹配浪涌等级（IEC 61000-4-5）与持续工作电压 UL 要求。

- 高浪涌场合加温度保险（热脱离）防火灾。

## 参考资料

- Wikipedia: Varistor。

- Littelfuse / TDK（EPCOS）MOV 应用说明。

- IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度标准。

材料收集者：杜文杰