# 温控开关保护电路

## 拓扑描述

由 一个机械式温控开关（常闭 NC 或常开 NO 触点，内含双金属片/感温合金）组成。电路共有 2 个关键节点：节点① 回路输入节点（接电源或回路上级，连温控开关一端）；节点② 回路输出节点（温控开关另一端接负载/回路）。

各元件管脚连接：温控开关 的一端（触点端）接节点①、另一端接节点②，串联在电源或负载回路中。

由此构成”温控开关串联在电源与负载之间的回路”的机械式过温保护组态，达到设定动作温度 Ttrip 时感温元件弯曲使触点断开（或闭合），直接切断（或接通）电路，温度回落或需手动复位后恢复，是最简单、无需额外供电的过温保护器件。

## 工作原理

感温元件（双金属片）受热后因膨胀系数不同而弯曲变形，当温度超过标称动作温度时，弯曲量足够大使触点断开，切断负载回路，温度下降后触点复位（对自动复位型）或需手动复位（对手动复位型），从而保护设备不过热。

## 关键计算公式

- 温控开关动作条件：

Tcase≥Ttrip (触点动作)

- 触点可通过的额定电流（焦耳热限制）：

Imax=PdissRcontact

- 触点热损耗：

Pcontact=I2Rcontact

- 保护温度余量：

ΔT=Tmax,device−Ttrip

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ttrip​ | 温控开关动作温度 | ℃ |
| Tcase​ | 被保护器件表面温度 | ℃ |
| Tmax,device​ | 器件允许最高温度 | ℃ |
| Imax​ | 触点额定电流 | A |
| Rcontact​ | 触点接触电阻 | Ω |
| Pcontact​ | 触点功耗 | W |

## 元件调整影响

- 动作温度 Ttrip 选高 → 保护点靠近器件极限，保护余量小、风险大。

- Ttrip 选低 → 保护更早，但可能频繁触发、设备无法满负荷运行。

- 自动复位型 → 温度回落后自动恢复，适合反复保护；手动复位型更安全，需人工确认故障。

- 触点电流额定越大 → 可保护的负载功率越大，但体积与成本上升。

- 安装位置远离热源 → 感知温度偏低，实际保护点偏高。

## 典型参数示例

- 取器件允许最高温度 Tmax,device=105 ℃，选 Ttrip=90 ℃ 常闭温控开关：保护余量 ΔT=105−90=15 ℃。

- 触点接触电阻 Rcontact=50 mΩ、通过电流 I=5 A：触点耗散 Pcontact=52×0.05=1.25 W。

## 常见器件型号

- KSD301 系列双金属片温控器（常闭/常开、自动/手动复位，多温档）。

- ST-22、17AM 系列电机保护器（美国德州仪器 Klixon 类产品）。

- 常用：按需选型（动作温度、触点容量按负载选）。

## 注意事项

- 温控开关需与被保护器件（电机绕组、散热器）紧密贴合并涂导热硅脂，否则动作滞后。

- 触点容量要大于最大负载电流，感性负载需留 3~5 倍浪涌余量。

- 分清楚常闭（NC，升温断开）与常开（NO，升温闭合）型，按需选用。

- 动作温度要低于器件极限温度并留 15~30 ℃ 余量，防止热惯性导致过热。

## 参考资料

- Wikipedia: Thermostat。

- 《实用电工手册》。

- 常用：制造商温控器选型手册（KSD301 等）。

材料收集者：杜文杰