# 保险丝保护电路

## 拓扑描述

由 一颗保险丝（熔断器） 组成，实质是一段低阻值熔体。电路共有 2 个关键节点：节点① 输入节点（接电源输入或回路上一级，连保险丝一端）；节点② 负载节点（保险丝另一端接负载/后级回路）。

各元件管脚连接：保险丝 一端接节点①、另一端接节点②，串联在电源正极（火线）或负载回路的正极一侧。

由此构成”保险丝串联在电源输入正极与负载之间”的基本过流保护组态，当电流超过额定值一定时间后熔体发热熔断、永久切断回路，是最基本、最经济的过流/短路保护器件。

## 工作原理

电路正常时熔体电阻很小、压降可忽略，电流通过几乎不发热；当发生过流或短路，电流超过熔断特性（安秒特性）阈值，熔体因热积累升温到熔点而熔断，产生电弧并被灭弧介质熄灭，永久断开回路。

## 关键计算公式

- 焦耳热（熔断能量，I2t 值）：

E=∫i2(t) dt=I2t

- 熔断前功耗：

P=Irated2⋅Rfuse

- 额定电流与正常工作电流裕量：

Irated≈1.25∼1.5×Inormal

- 电压/电流额定（分断能力须覆盖短路电流）。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I​ | 电流 | A |
| t​ | 熔断时间 | s |
| Rfuse​ | 熔体电阻 | Ω |
| P​ | 功耗 | W |
| I2t​ | 熔断积分（能量） | A²·s |

## 元件调整影响

- 额定电流 ↓ → 更易熔断、保护更灵敏，但可能正常工作时误断。

- 额定电流 ↑ → 不易误断，但过流保护阈值升高、反应变慢。

- 熔断特性（快断/慢断） → 慢断适合冲击电流（如电机启动），快断适合短路保护。

- 分断能力（额定遮断容量）↑ → 能安全切断更大短路电流而不爆裂。

## 典型参数示例

- 取负载正常工作 Inormal=1 A：选 Irated=1.25∼1.5 A，取 1.25 A 慢断保险丝。

- 熔体电阻典型 Rfuse=0.1 Ω：正常 P=12×0.1=0.1 W。

## 常见器件型号

- 管状保险丝：5×20 mm、6×30 mm 玻璃/陶瓷管（F/T 快慢断）。

- 贴片保险丝：0402/0603/1206 系列（如 Littelfuse 434、Bourns SF）。

- 自恢复保险丝（PPTC）：RXE、nanoSMD 系列。

## 注意事项

- 保险丝是一次性器件（除 PPTC 自恢复型），熔断后需更换并查明原因。

- 必须串在火线/正极侧并符合安规（UL/CCC），保证安全分断。

- 分断能力要大于可能的最大短路电流，否则会电弧失控。

- 环境温度会影响额定电流，高温需降额使用。

## 参考资料

- Wikipedia: Fuse (electrical)。

- Littelfuse / Bussmann 保险丝选型指南。

- IEC 60127 小型熔断器标准。