# 雷击浪涌保护电路

## 拓扑描述

由 气体放电管 GDT、压敏电阻 MOV、TVS、退耦元件（电感/电阻 L1、L2）与熔断器 F 组成的多级防护网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 入口线路节点（接入口电源线/信号线，连熔断器 F 一端、GDT 一端、退耦 L1 一端）；节点② 一级退耦后节点（L1 另一端接 MOV 一端）；节点③ 二级退耦后节点（L2 另一端接 TVS 一端与下游设备）；节点④ 地节点 GND（GDT、MOV、TVS 另一端接地）。

各元件管脚连接：熔断器 F 一端接节点①、另一端接入口前级线路；GDT 一端接节点①、另一端接节点④；L1 一端接节点①、另一端接节点②；MOV 一端接节点②、另一端接节点④；L2 一端接节点②、另一端接节点③；TVS 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”GDT→MOV→TVS 三级逐级降压、熔断器作过流后备”的雷击浪涌保护组态，第一级 GDT 泄放大部分能量，经 L1 后由 MOV 吸收残余残压，再经 L2 由末级 TVS 把电压精确钳制到设备耐压以内，形成逐级降压的泄放链，保护后端电气设备。

## 工作原理

雷击感应浪涌（上升快、能量大）进入线路后，第一级 GDT 先动作把大部分能量对地泄放；剩余残压经退耦电感后再由第二级 MOV 吸收，最后 TVS 把电压精确钳制到设备耐压以内，形成逐级降压的泄放链，保护负载不受冲击。

## 关键计算公式

- 钳位电压（压敏电阻近似式）：

Vclamp=K Isurge α

- 绝缘耐受需满足：

Vclamp<Vwithstand

- 退耦电感所需最小电感量：

Lmin=(V1−V2) trIpp

- 浪涌能量（电容模型）：

E=12CV2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vclamp​ | 末级钳位电压 | V |
| Vwithstand​ | 设备耐压 | V |
| K, α​ | 压敏电阻系数 | — |
| Lmin​ | 最小退耦电感 | H |
| tr​ | 浪涌上升时间 | s |
| Ipp​ | 峰值浪涌电流 | A |

## 元件调整影响

- 各级动作电压逐级降低（GDT > MOV > TVS） → 分级可靠，残压更低，防护更完善。

- 退耦电感增大 → 级间隔离好，后级残压降低，但线路感抗大、体积增加。

- GDT 通流容量大 → 能泄放更大雷击能量，但起弧后存在续流需处理。

- TVS 功率等级高 → 末级钳位能力更强，但结电容与成本上升。

- 接地电阻增大 → 整个泄放路径阻抗增加，保护效果显著变差。

## 典型参数示例

- 三级配置：GDT（350 V）+ MOV（275 V）+ TVS（SMBJ 系列）。雷击感应电压进入后，GDT 先泄放大能量，MOV 将残压压至约 710 V，再经 L=10 μH 退耦，末级 TVS 钳位至约 33 V（SMBJ26A 的钳位典型值）。

- 计算退耦：末级前残压 V1=710 V、TVS 钳位 V2=33 V、tr=1.2 μs、Ipp=100 A：Lmin=(710−33)×1.2×10−6100≈8.1 μH。

## 常见器件型号

- 气体放电管：Bourns 2036、2027 系列，Littelfuse GDT 系列。

- 压敏电阻：TDK/EPCOS S10K275、Littelfuse V275LA 系列。

- TVS：SMBJ、SMCJ、5KP 系列。

- 保险丝：常规陶瓷 / 玻璃管保险丝（按线路电流选）。

## 注意事项

- 必须按「雷击区等级」与设备耐压等级设计级数和能量容量，不能只靠单级器件硬扛。

- GDT 在直流 / 工频下有续流问题，需与 MOV 或熔断器配合才能可靠关断。

- 浪涌保护器件应靠近设备入口，接地线短而粗，多处金属外壳等电位连接。

- 保护器与设备耐压之间要留裕量，末级钳位必须低于设备绝缘/损坏电压。

## 参考资料

- Wikipedia: Lightning surge / Surge arrester。

- IEEE C62 系列浪涌防护标准。

- Littelfuse 官网：浪涌保护设计指南。

- 《电力系统过电压保护》。