# 全控整流电路

## 拓扑描述

该电路由六只全控开关管 T1~T6（IGBT/功率 MOSFET/GTO，各反并联续流二极管 D1~D6）、交流侧三相滤波电抗器 La,Lb,Lc（编号 L1~L3）与直流母线电容 Cdc（编号 C1）组成的三相全控桥整流电路。关键节点定义如下：三相交流输入节点 a,b,c（电网三相分别接滤波电抗器一端）；桥臂中点（开关节点）Ma,Mb,Mc（各相电抗器另一端接对应相桥臂的上下两管连接点）；直流母线正节点 P（三个上管集电极 C/漏极 D 与 Cdc 正端相连）；直流母线负节点 N（三个下管发射极 E/源极 S 与 Cdc 负端相连），P、N 为直流输出端子。

各元件管脚连接（以 a 相为例，IGBT）：上管 T1 的集电极 C 接正节点 P、发射极 E 接开关节点 Ma、栅极 G 接 PWM 驱动信号；下管 T6 的集电极 C 接 Ma、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接 PWM 驱动信号；T1、T6 各自反并联二极管 D1、D6 的阳极接其发射极 E、阴极接其集电极 C；b、c 两相由 b 相上管 T3/下管 T2、c 相上管 T5/下管 T4 按相同方式构成（T3、T5 为上管接 P，T2、T4 为下管接 N）；滤波电抗器 La 一端接电网 a 相、另一端接 Ma，Lb、Lc 同理接 Mb、Mc；直流母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N。

由此构成”三相全控桥 + 交流侧电感 + 直流侧电容”的全控 PWM 整流组态，开关元件均可主动导通与关断，通过 PWM 控制实现输出电压可调、功率因数可控、能量可双向流动（可逆变回馈）。

## 工作原理

各全控开关在 PWM 信号驱动下按调制策略高速通断，控制交流侧电流的幅值与相位，使电网电流正弦化（通常达到单位功率因数），同时把直流侧电压稳定在设定值；由于开关可主动关断，还可实现逆变回馈，把直流侧能量送回交流侧。

## 关键计算公式

- 直流母线电压与交流线电压约束：

Vdc≥223VLL(rms)

- 调制与输出（三相，dq 坐标系）有功功率：

P=32(VdId+VqIq)

- 交流侧基波电压方程：

Vconv=Vgrid+jωLI

- 单位功率因数条件：

Q=0, ϕ=0

- 直流电压纹波（近似）：

ΔVdc≈Idc2fswC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| VLL(rms)​ | 线电压有效值 | V |
| P, Q​ | 有功 / 无功功率 | W, var |
| L​ | 交流滤波电感 | H |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| C​ | 直流电容 | F |

## 元件调整影响

- 开关频率 fsw 提高 → 谐波减小、滤波器可缩小，但开关损耗增大、发热上升。

- 滤波电感 L 增大 → 电流纹波与谐波变小，但动态响应变慢、体积增大。

- 直流电容 C 增大 → 母线纹波小、抗扰强，但体积成本与浪涌增大。

- 直流电压设定越高 → 控制裕量大、能输出更高电压，但器件耐压要求高。

- 死区时间过大 → 输出电压畸变，小信号下失真明显。

## 典型参数示例

- 三相 VLL=400 V：Vdc≥223×400≈653 V，典型取 700~800 V。

- 取 fsw=10 kHz、C=1000 μF、Idc=10 A：ΔVdc≈102×104×10−3=0.5 V。

## 常见器件型号

- IGBT：英飞凌 FF 系列、三菱 CM 系列、富士 7MBR 系列。

- 功率 MOSFET：英飞凌 CoolMOS、ST Power MOSFET。

- 驱动 IC：英飞凌 1ED 系列、TI UCC 系列。

- 控制 DSP：TI TMS320F28379D / F28035。

## 注意事项

- 需要精确的锁相环（PLL）实现网侧同相控制，维持高功率因数。

- 上电时直流母线需预充电，防止大浪涌电流冲击电容与开关。

- 必须设置同一桥臂上下管的死区时间，防止直通短路。

- 开关器件须配合散热与缓冲电路，控制开关浪涌与 EMI。

## 参考资料

- Wikipedia: Active rectification / Power factor correction。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- 英飞凌官网：有源前端（AFE）应用笔记。