# 并网逆变电路

## 拓扑描述

由 直流源（光伏/储能）、三相（或单相）桥式逆变器（6 只全控开关 T1~T6，各反并联二极管）、并网滤波电感 L（三相 La,Lb,Lc）、锁相环 PLL、电流/电压控制器、并网开关与电网 组成。电路关键节点：节点① 直流源母线正 P、负 N；节点② 桥臂中点（开关节点）Ma,Mb,Mc；节点③ 并网节点 ga,gb,gc（滤波电感另一端经并网开关接电网）；节点④ 电网中性点 GND。

各元件管脚连接：以 a 相桥臂为例，T1 的 C 接 P、E 接 Ma、G 接驱动；T4 的 C 接 Ma、E 接 N、G 接驱动；b、c 相由 T3/T6、T5/T2 按相同方式构成；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C。La 一端接 Ma、另一端接并网节点 ga（Lb、Lc 同理）；并网开关串于 ga,gb,gc 与电网之间，PLL 与控制器分别采集电网电压/电流并输出驱动信号。

由此构成”三相桥式逆变器 + 并网滤波电感 + 锁相环控制”的并网逆变组态，把直流电能转换为与电网同频同相的正弦交流，以单位功率因数向电网馈送电流（且可按设定功率因数运行）。

## 工作原理

锁相环实时跟踪电网电压相位，控制器控制逆变器输出电流与电网电压同相（有功输出）或按设定功率因数运行。输出电流经 L 滤波后并入电网，通过调节桥臂电压矢量控制注入电流的幅值与相位。

## 关键计算公式

- 并网功率（三相）：

P=3⋅VgIg2cosφ

- 单相并网功率：

P=VrmsIrmscosφ

- 滤波电感压降：

VL=jωLIg

- 并网电流纹波（近似）：

ΔIg=Vdc2Lfsw⋅D(1−D)

- 功率因数：

PF=cosφ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P​ | 馈入电网有功功率 | W |
| Vg、Ig | 电网相电压、相电流幅值 | V、A |
| φ​ | 电流与电压相位差 | rad |
| L​ | 并网滤波电感 | H |
| ω​ | 电网角频率 | rad/s |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| PF​ | 功率因数 | — |

## 元件调整影响

- 滤波电感 L 增大 → 并网电流纹波 ΔIg 减小、波形更好，但电感压降 VL=jωLIg 增大、体积与损耗上升。

- 直流母线电压 Vdc 增大 → 桥臂可输出电压更高、电流控制裕量增大，但纹波同步增大、器件耐压需求上升。

- 开关频率 fsw 增大 → 纹波减小、滤波容易，但开关损耗上升。

- 相位差 φ 增大 → 功率因数 PF=cosφ 下降，有功馈送减少、无功增大。

- 电网电压幅值/相位波动会改变 VL 与电流矢量，需锁相环及时跟踪以保证并网稳定。

## 典型参数示例

- 三相并网，取 Vg=311 V、Ig=10 A、cosφ=1：P=3×311×10/2=4665 W≈4.67 kW。

- 单相并网，取 Vrms=220 V、Irms=10 A、cosφ=1：P=220×10=2200 W。

- 取 L=3 mH、f=50 Hz、Ig=10 A：|VL|=2π×50×3×10−3×10≈9.42 V。

## 常见器件型号

- 功率开关管：IPD60R360P7、IKW40N65F5、IMW120R045M1（SiC MOSFET）。

- 栅极驱动：UCC21520、IR2136。

- 电流传感器：ACS758、LEM LA 系列霍尔传感器。

## 注意事项

- 必须通过锁相环与电网严格同频同相，相位偏差会导致功率因数下降甚至环流。

- 需满足孤岛保护、过欠压/过欠频保护与并网标准（如 IEEE 1547、GB/T 19939）。

- 并网电流要控制其总谐波畸变（THD），滤波电感设计须与载波频率匹配。

- 直流母线电压需高于电网相电压峰值，否则无法有效控制注入电流。

## 参考资料

- Wikipedia: Grid-tie inverter。

- IEEE 1547（分布式电源并网标准）。

- 《光伏并网发电技术》。