# 离网逆变电路

## 拓扑描述

由 直流源（蓄电池/光伏）、桥式/推挽逆变器（以全桥 T1~T4 为例，各反并联续流二极管）、升压变压器（工频机）或 DC–DC 升压（高频机）、正弦波/方波调制、输出滤波（L,C）与独立交流负载 Z 组成。电路关键节点：节点① 直流源母线正 P、负 N；节点② 桥臂中点（开关节点）M1,M2；节点③ 升压后母线/中间节点（变压器或 DC-DC 升压输出）；节点④ 输出节点 Vout（滤波电感、电容与负载公共点）。

各元件管脚连接：前级 DC–DC 升压或工频变压器把电池/光伏直流升到所需母线；T1 的 C 接 P、E 接 M1、G 接调制驱动；T2 的 C 接 M1、E 接 N、G 接调制驱动；T3 的 C 接 P、E 接 M2、G 接调制驱动；T4 的 C 接 M2、E 接 N、G 接调制驱动；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；L 一端接 M1、另一端接 Vout；C 一端接 Vout、另一端接 M2；负载 Z 并联在 Vout 与 M2 之间。

由此构成”直流源 + 桥式/推挽逆变 + 升压与输出滤波”的离网逆变组态，不依赖电网，由本机振荡器决定输出频率、独立把直流转换为固定幅值与频率的交流电供给本地负载（须自行保证电压稳定与谐波抑制）。

## 工作原理

前级把电池直流升到所需母线电压，后级桥式逆变器用 SPWM（或方波/修正波）调制产生交流。输出电压和频率由本机振荡器决定，不跟踪电网，因此必须自行保证电压稳定与谐波抑制。

## 关键计算公式

- 输出功率：

Pout=Vrms⋅Irms⋅cosφ

- 直流输入功率：

Pin=Vdc⋅Idc

- 整机效率：

η=PoutPin

- 蓄电池放电时间：

t=Cbat×Vbat×DoDPout/η

- 输出频率（由振荡器）：

f=1T

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Pout​ | 输出有功功率 | W |
| Vrms、Irms | 输出电压、电流有效值 | V、A |
| cosφ​ | 负载功率因数 | — |
| Vdc、Idc | 直流输入电压、电流 | V、A |
| η​ | 效率 | — |
| Cbat​ | 蓄电池容量 | Ah |
| DoD​ | 放电深度 | — |
| t​ | 供电持续时间 | h |

## 元件调整影响

- 蓄电池容量 Cbat 增大 → 放电时间 t 线性增大，续航更久，但体积、重量与成本上升。

- 放电深度 DoD 增大 → 可用电量增加、单次续航变长，但会缩短电池循环寿命。

- 输出功率 Pout 增大 → 直流输入功率 Pin=Pout/η 增大、放电时间变短、器件电流应力上升。

- 效率 η 提高 → 同等输出下直流输入功率下降，放电时间变长。

- 输出频率由本机振荡器周期 T 决定，与电网无关，需保证振荡精度以稳定输出频率。

## 典型参数示例

- 取 Vrms=220 V、Irms=5 A、cosφ=0.9：Pout=220×5×0.9=990 W。

- 取 Pout=1000 W、η=0.9：Pin=1000/0.9≈1111 W。

- 取 Cbat=100 Ah、Vbat=48 V、DoD=0.8、Pout=1000 W、η=0.9： t=100×48×0.8/(1000/0.9)≈3.46 h。

## 常见器件型号

- 功率开关管：IRF3205、IRFP460、STP80NF70。

- 栅极驱动：IR2110、UCC21520。

- 控制器：SG3525（方波/推挽）、EG8010（纯正弦波 SPWM 专用）。

## 注意事项

- 输出电压、频率稳定完全靠自身，需良好反馈控制，负载突变时防止电压跌落。

- 感性/非线性负载（电机、整流型负载）瞬间启动电流大，需按冲击功率选额定值。

- 电池需配过放/过充保护与低压报警，DoD 不宜过大以保护寿命。

- 方波/修正波机型对部分电机与电子设备不适用，纯正弦波机型更通用。

## 参考资料

- Wikipedia: Power inverter / Off-grid。

- 《高频开关电源与逆变器设计》。

- EG8010 数据手册。